附件一：

资质及业绩要求

企业资质：符合特种设备管理要求

维保人员资质：符合特种设备管理要求并具备迅达直梯、扶梯及三菱直梯维修经验。
业绩要求：近三年内至少完成一项迅达直梯和扶梯及三菱直梯的电梯维保服务。
人员要求

现场配置常驻4人，24小时在岗，每个院区各2人，符合劳动法相关规定。

保持办公室干净整洁、安全。

统一着装、佩戴标识牌。

人员变更需经院方统一，不服从院方管理的，院方有权要求更换人员。

维保服务形式及费用：全包，承担一切费用及全部风险（包括但不限于税金、配件费、人工费、保险费、运输费、安装调试费、试验费、突然停电造成设备损坏等）。
年检费用：

负责去符合国家标准的检测部门及时报检特种设备的检测服务；

维保单位承担电梯年检人员配合及所需要的全部试验费用，包括但不限于应急救援试验、平衡系数测试、轿厢超载保护装置试验、轿厢限速器-安全钳试验、对重限速器-安全钳试验、缓冲器试验、轿厢上行超速保护装置试验、轿厢意外移动保护装置试验、空载工况曳引能力试验、125%额定载重量制动试验（高新院区必须在2026年5月31日前完成）、运行试验等；

五、维保及维修要求

维保要求：符合特种设备管理要求，定期进行维保，制定维保计划，按照约定的维保时间进行维保工作，日常做好电梯巡查巡检工作，及时发现隐患问题并处理，保证电梯平稳安全运行。

2、配件要求：每个型号直梯及扶梯设置常用备件不少于每项不少一个，包括但不限于主板、SIM程序卡、抱闸开关、选层按键板、缓冲器对重开关、门机皮带、抱闸电源板、轿厢显示板、门传动钢丝绳、扶手带、梳齿板、接触器、扶手带回转连、扶手带开关等。

3、维修要求：设备维修记录及时、全面、准确；按时完成设备维保记录填写；做好应急演练并做好记录；及时完成限速器等安全部件检测的；收到电梯报修通知后，10分钟内到达现场的；非配件原因，在30分钟内处理完成，保证同一故障4小时内不能反复出现；常用配件损坏的，在2小时内维修完成；特殊配件5天内维修完成；配件需符合国家标准的配件，并承担因配件导致的任何问题；常用配件现场必须有备件；

	湖光院区电梯统计

	楼号
	电梯编号
	用途
	运行楼层
	开门方向
	位置
	承载
	速度

	一号楼
	1号楼1#
	病患梯
	1-6层
	电梯厅
	1号楼   电梯厅
	1600(kg)
	1.0(m/s)

	一号楼
	1号楼2#
	病患梯（消防电梯）
	1-6层
	
	
	1600(kg)
	1.0(m/s)

	二号楼
	2号楼1#
	病患梯
	1-6层
	电梯厅
	2号楼   电梯厅
	1600(kg)
	1.0(m/s)

	二号楼
	2号楼2#
	病患梯（消防电梯）
	1-6层
	
	
	1600(kg)
	1.0(m/s)

	门诊楼
	门诊
	病患梯（消防电梯）
	1-3层
	单独电梯前室
	门诊楼  电梯厅
	1600(kg)
	1.0(m/s)

	研究所楼
	研发中心
	医护人员
	1-6层
	单独电梯前室
	研究所  电梯厅
	1050(kg)
	1.0(m/s)

	综合楼
	1#
	病患梯
	1-9层
	电梯厅
	综合楼  电梯厅
	1800(kg)
	1.6(m/s)

	综合楼
	2#
	病患梯
	1-9层
	
	
	1800(kg)
	1.6(m/s)

	综合楼
	3#
	病患梯
	1-9层
	
	
	1800(kg)
	1.6(m/s)

	综合楼
	4#
	病患梯（消防电梯）
	负1-9层
	单独电梯前室
	综合楼  南侧
	1800(kg)
	1.6(m/s)

	综合楼
	5#
	医护人员
	负1-9层
	单独电梯前室
	综合楼  北侧
	1800(kg)
	1.6(m/s)

	介入中心
	介入
	病患梯
	1-2层
	单独电梯前室
	介入    电梯厅
	1000(kg)
	1.0(m/s)

	外科楼
	1#
	病患梯
	1-15层
	电梯厅
	外科楼  电梯厅
	1600(kg)
	1.75(m/s)

	外科楼
	2#
	病患梯
	1-15层
	
	
	1600(kg)
	1.75(m/s)

	外科楼
	3#
	手术专用梯
	1-15层
	
	
	1600(kg)
	1.75(m/s)

	外科楼
	4#
	病患梯
	1-15层
	
	
	1050(kg)
	1.75(m/s)

	外科楼
	5#
	病患梯
	1-15层
	
	
	1050(kg)
	1.75(m/s)

	外科楼
	6#
	病患梯（消防电梯）
	负1-15层
	单独电梯前室
	外科楼  北侧
	1600(kg)
	1.75(m/s)

	食堂
	L1
	餐梯
	负1-2层
	电梯厅
	食堂    电梯厅
	300(kg)
	0.4(m/s)

	食堂
	L2
	餐梯
	负1-2层
	
	
	300(kg)
	0.4(m/s)

	外科楼
	手术室  外围梯
	杂物梯
	2-3层
	单独电梯前室
	手术室  外围
	
	

	外科楼
	手术室  内部梯
	杂物梯
	2-3层
	单独电梯前室
	手术室内
	
	

	综合楼
	PET-CT  电梯
	杂物梯
	负1-1层
	单独电梯前室
	PEC-CT内
	
	


	高新院区电梯统计表

	楼号
	编号
	用途
	运行楼层
	开门方向
	位置
	承载
	速度

	1#
	DT1
	病患梯
	负3-20
	电梯厅
	中间电梯厅
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT2
	洁梯
	负3-20
	负三电梯厅，
负一负二西侧疗区，1-5层电梯厅，
6-20西侧疗区
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT3
	手术室专用洁梯
	负1,3
	消毒-手术室
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT4
	病患梯
	负2-20
	电梯厅
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT5
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT6
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT7
	术梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT8
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT9
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT10
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT11
	病患梯（改无障碍）
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT12
	病患梯
	负2-20
	
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT13
	餐梯
	负1-20
	单独电梯前室
	
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT14
	洁梯（消防电梯）
	负2-19
	单独电梯前室
	西侧
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT15
	洁梯（消防电梯）
	负2-20
	单独电梯前室
	东侧
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT16
	预留医生梯
	负2-20
	医生休闲区
	医生休闲区
	800kg
	2.0m/s

	1#
	DT17
	医生梯
	负2-20
	医生休闲区
	医生休闲区
	800kg
	2.0m/s

	1#
	DT18
	病患梯
	负3-3
	单独电梯前室
	东侧
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT19
	病患梯
	负2-3
	单独电梯前室
	东侧
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT20
	病患梯（消防电梯）
	负2-3
	单独电梯前室
	东侧
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT21
	污梯（消防电梯）
	负2-3
	单独电梯前室
	负一核医学附近
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT22
	洁梯
	负3-3
	单独电梯前室
	负一住院药房附近
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT23
	病患梯
	1,3
	单独电梯前室
	急诊-ICU
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT24
	货梯
	负1，负2
	单独电梯前室
	食堂
	800kg
	1.0m/s

	1#
	DT25
	污梯
	负1，3
	单独电梯前室
	消毒-手术室
	1600kg
	2.0m/s

	1#
	DT26
	客梯
	负1,1
	单独电梯前室
	核医学区
	630kg
	1.0m/s

	2#
	DT1
	客梯
	负1-5
	单独电梯前室
	2号楼
	800kg
	1.0m/s

	2#
	DT2
	客梯
	负1-5
	单独电梯前室
	2号楼
	800kg
	1.0m/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	楼号
	编号
	用途
	运行楼层
	使用宽度
	提升高度
	速度
	位置

	1#
	DT29
	扶梯（迅达9300）
	负1-3
	1米
	4部4.8米
2部5.2米
	0.5米/秒
	门诊

	1#
	DT30
	扶梯（迅达9300）
	
	
	
	
	

	1#
	DT31
	扶梯（迅达9300）
	
	
	
	
	

	1#
	DT32
	扶梯（迅达9300）
	
	
	
	
	

	1#
	DT33
	扶梯（迅达9300）
	
	
	
	
	

	1#
	DT34
	扶梯（迅达9300）
	
	
	
	
	


