附件一：

维保单位负责双院区：（1）制冷机组及系统、附属设备及相关配套设施、配件（含电气部分）的维修、更换及维护工作；（2）制冷机组安全阀及系统压力表检测工作（含检测费），并向医院提供纸质版检测报告。
2、根据设备运行维保周期要求，维保单位要及时做好设备维保服务。
3、每次维护保养及维修完成后，维保单位需填写维保（维修）记录并附影像资料，由医院签字确认。
4、每周对制冷机组及其附属系统进行巡检，并做好巡检记录，由医院代表签字确认。
5、维保单位负责人及维修人员联系电话要保证24小时畅通，如设备出现故障时，维保单位要及时到达现场予以处理，同时维保单位需有常规更换备件（提供备件清单）。
6、维保单位需提供设备及配件的应急预案。
7、不能现场修复的，需要在24小时内维修完成。
8、制冷期结束后，维保单位需填报验收报告单，由医院主管科室签字确认。

9、中标后签订合同，医院支付维保单位30%服务费，制冷期保养完成主管科室验收签字，医院支付维保单位70%服务费。
高新院区制冷机组参数

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	变频制冷机组（麦克维尔）
	1400RT
	2
	维护保养、检修

	2
	变频制冷机组（麦克维尔）
	900RT
	1
	维护保养、检修

	3
	冷冻循环泵（威乐）
	Q=650m3/h、H=45m、N=110KW
	6
	维护保养、检修

	4
	冷却循环泵（威乐）
	Q=700m3/h、H=31m、N=90KW
	6
	维护保养、检修

	5
	高区变频式定压补水泵（威乐）
	G=7m3/h、H=105m、N=11KW
	2
	维护保养、检修

	6
	低区变频式定压补水泵（威乐）
	G=7m3/h H=66.2m N=5.5KW
	2
	维护保养、检修

	7
	冷却塔
	
	12
	维护保养、检修（含填料更换）

	8
	高区分集水器
	
	2
	维护保养、检修

	9
	低区分集水器
	
	2
	维护保养、检修

	10
	配电柜
	
	16
	启动柜、电源柜、冷却塔、循环泵（补水泵）控制柜维护保养检修

	主要耗材及配件
	冷冻油

	
	制冷剂

	
	干燥过滤器

	
	冷冻油过滤器

	
	管道及管道阀门

	
	其他附属设备及设施


湖光院区制冷机组参数

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	1
	约克螺杆冷水机组
	单台制冷量1642KW
	2台
	维护保养、检修

	2
	麦克维尔空调
	风冷模块、单台制冷量65KW
	5台
	维护保养、检修

	3
	冷冻循环泵
	Y2 250M-4
	3台
	维护保养、检修

	4
	冷却循环泵
	Y2 280M-4
	3台
	维护保养、检修

	5
	空调循环泵
	60m3/h、11KW、32米扬程
	2台
	维护保养、检修

	6
	空调补水泵
	Y132S1-2
	2台
	维护保养、检修

	7
	空调冷却塔电机
	Y180L-4
	2台
	维护保养、检修

	8
	冷却塔
	
	2台
	维护保养、检修

	9
	分集水器
	
	2台
	维护保养、检修

	10
	配电系统
	
	2套
	维护保养、检修

	主要耗材
	冷冻油

	
	制冷剂

	
	干燥过滤器

	
	冷冻油过滤器

	其他配件
	名称
	型号
	备注

	
	彩色显示屏
	331-01771-000
	约克

	
	主板
	257003
	

	
	水流开关
	带触点
	

	
	外机主板
	MAC230DR使用
	麦维风冷模块

	
	外机底板
	
	

	
	外机数码小板
	
	

	
	冷却塔填料
	300*2000*0.3（毫米）pvc材质
	

	
	管道、阀门及其他附属设备和设施
	
	


注：维护（修）单位在服务过程中应涵盖该表格所列维护维修内容及表格未涉及但实际产生的故障及配件，产生费用不再另行计取。

