附件一：
	序号
	名称
	规格型号

	1
	次氯酸钠储药罐
	1000L

	2
	加药计量泵
	15L/h

	3
	叠螺污泥脱水机
	规格：201，材质：不锈钢304，配套就地控制箱及接渣槽
控制箱内含进泥泵2台，液位计1台、污泥管道泵1台、PAM加药系统1套

	4
	活性炭除臭设备
	规格：Q=10000m3/h，材质：不锈钢304

	5
	除臭风机
	规格：Q=10000m3/h，材质：碳钢防腐，变频电机

	6
	罗茨风机
	风量：6.4m3/min，风压：0.05Mpa

	7
	在线COD检测仪
	量程：0-500mg/l
供电电源220V

	8
	氨氮在线检测仪
	量程：0-100mg/l
供电电源220V

	9
	水质采样器
	采样量误差：±10%，垂直采样吸程：≥8m，控温精度：4±2℃，接口开关量、模拟量

	10
	数采仪
	型号：W5100HB-III
最新版本，5G传输

	11
	pH计
	测量范围：0-14
防护等级：IP65变送器，IP68电极，带4-20mA输出，标配线缆
配套PH缓冲液、流通杯

	12
	电磁流量计
	测量范围：0-20m3/h
管道：DN50，PN10
过流介质：医疗废水末端消毒
接液材质：哈氏合金+PTFE
一体式或分体式：分体式带就地显示
是否配置接地环：配套接地环
输出：4-20mA输出
电源：24V
线缆：标配线缆
精度：0.2%

	13
	调节池污水提升泵
	流量：30m³/h，扬程：18米

	14
	污泥回流泵
	流量：30m³/h，扬程：10米

	15
	地沟排水泵
	流量：10m³/h，扬程：18米

	16
	沉淀池污泥泵
	流量：10m³/h，扬程：10米

	17
	电缆桥架管道及阀门
	部分维修

	18
	安装调试
	提供相关检测报告


