附件一：

一、办公区采用卧式暗装风机盘管（FP130型），包干包含设备、辅材、安装、布线、打压、调试、垃圾清运全部工作内容，实现办公区域夏季制冷、冬季制热，就地独立温控。

二、设备配置

1 卧式暗装风机盘管 办公静音型；紫铜管铝翅片，水承压≥1.6MPa；镀锌壳体；一体成型保温接水盘；配置可拆洗过滤网；三档低噪调速电机 5台 ；

2 电动二通阀 和温控器联动，风机启停同步切断/开启水路，按现场实际 ；

3 液晶温控器 就地温度设定、三档风速、开关机控制，按现场实际 ；

4 安装全套辅材 吊装吊件、减震垫、水软接、管道保温、排水软管、过滤器、阀门、密封材料等。

三、安装施工范围

1. 风机盘管吊顶内吊装，加装减震垫，降低振动传递噪音；

2. 冷冻水供回水管对接，阀门、过滤器安装，管道完整保温，杜绝结露滴水；

3. 冷凝水管敷设，保证排水坡度，完成灌水排水试验，不积水、不外溢；

4. 电动阀、温控器线缆敷设、穿管保护，接线施工；

5. 水路系统打压试验，无渗漏；

6. 通电调试，冷热工况试运行；

7. 施工垃圾现场清理清运。

四、功能要求 

1. 单台盘管独立温控，高‑中‑低三档风速可调；

2. 根据设定温度自动联动电动二通阀开关；

3. 运行噪音低，满足办公环境舒适度；无漏水、无凝露滴水。

五、质保

1. 总价包干，包含设备、材料、人工、安装、调试，无额外增项；

2. 设备原厂全新，提供合格证、检测资料；

3. 设备+安装整体质保12个月，因设备质量、安装工艺造成漏水、故障，供方免费维修更换；

4. 故障2小时响应，省内24小时到场处置。

六、验收

水压试验无渗漏；冷凝水排水通畅；温控、调速、电动阀联动可靠；冷热效果达标；运行噪音满足办公使用，无滴水结露。

七、资质要求

1.安装公司具备建筑机电安装工程专业承包叁级以上资质；

2.项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书；

3.安装人员具备低压电工作业证书、制冷与空调作业证书。
